#### Přehled hasebních látek

a

Druhy hasících přístrojů

Obsah:

VODA	3

PĚNA	3

INERTNÍ PLYNY	4

PRÁŠKY	5

HALONOVÁ HASIVA	5

OSTATNÍ HASIVA	6

## VODA

– nepoužívanější hasivo

hasební efekt:	ochlazování

zřeďování (polární kapaliny – líh, alkohol)

dusivý (pára vytlačuje kyslík, 1l vody = 1700l vodní páry)

dělící (zabránění prostupu sálavého tepla – clonová proudnice, deflektor)

Použití:	třídy A, B

(B – polární kapaliny, tj. slučitelné, smíchatelné)

ZÁKAZ:	-    hasit elektrická zařízení pod proudem

-    rozžhavené uhlí a železo (vznik vodíku – výbuch)

- karbid vápníku CaCa (vznik acetylénu – výbuch)

- nehašené vápno (roste teplota)

- kyselina sírová

Způsob použití:	kompaktní (plný) proud – nehasit prašné a sypké materiály

roztříštěný proud – větší plocha požáru, menší spotřeba vody, kultura hašení

Zvýšení účinku:	přidáním smáčedla (snižuje povrchové napětí vody) se 2x až 4x zvyšuje hasící efekt, zpravidla se jedná o syntetické pěnidlo s velmi nízkým procentem přimísení (0,3% – 0,6%)

Hloubka hašení:	- proudnice C, B 	... 5m

- lafetová proudnice 	... 10m

Využitelnost:	30% - 35% (zbytek se vypaří, nebo odteče pryč)

VÝHODY

- univerzálnost

- dostupnost

- levnost

- dostatečné množství

- dá se čerpat

- lze převážet

NEVÝHODY

- korosivní účinky

- zamrzá při 0˚C

- nehasí prašné produkty bez smáčedla

## PĚNA

– směs vody a pěnidla

Hasební efekt:	izolace (zabraňuje výstupu hořlavých par a plynů do pásma hoření a zároveň přístupu kyslíku)

ochlazování (u těžké pěny)

Použití:	B – polární (speciální pěnidla)

B – nepolární (ropné produkty, oleje)

A – těžká pěna, ochlazování

ZÁKAZ:	- elektrické zařízení pod proudem

- rozžhavené železo a uhlí

- karbid vápníku

Způsoby použití:

- PLOŠNÉ 	– stříkáním, pokládáním na povrch v ploše (cca 10 cm vrstva)

- OBJEMOVÉ – vyplnění prostoru, používá se střední a lehká pěna (výroba pomocí pěnotvorných agregátů)

Druhy pěn:

- Chemická 	– suchá (prášek + voda)

– mokrá (2 roztoky, jeden zásaditý, druhý kyselý jejich spojením se vytvoří pěna)

–  použití u přenosných hasících zařízeních a stabilních hasících zařízení

- Vzduchomechanická (voda + pěnidlo + vzduch)

Dělení pěny:	TĚŽKÁ	ČP 6 – 20

STŘEDNÍ	ČP 20 – 200

LEHKÁ	ČP > 200

ČP je „číslo napěnění“ a udává, kolik litrů pěny vznikne z 1 litru vody a pěnidla (z 1 litru vody a pěnidla vznikne 50 litrů pěny  ČP = 50)

Pěnidla:

- PROTEINOVÁ – bílkovinný odpad (kopyta, rohy), smrdí	např. tutogen, afrodon

- SYNTETICKÁ – saponáty, snižují povrchové napětí		např. finiflam, expirol

- FLUORPROTEINOVÁ – velká vzdálenost dostřiku		např. tutogen FP

- TVOŘÍCÍ VODNÍ FILM – lehká voda, pyrocool

Procento přimísení udává výrobce

Výhody

- účinné hašení hořlavých kapalin

- ochrana konstrukcí před sálavým teplem

NEVÝHODY

- rozklad pěny vlivem tepla

- neefektivní hašení současně s vodními proudy

- agresivní na kovy

- rozklad povětrnostními vlivy (silný vítr, déšť)

## INERTNÍ PLYNY

- neutrální, nehořlavé plyny CO2, H2O(g), N2, zpálené plyny – použití hlavně v hasících přístrojích

Hasební efekt:	zřeďování (vytěsňování), poklesem kyslíku pod 16% - vytvoříme nehořlavou směs

Použití:	A, C a elektrická zařízení pod proudem (do 1000V)

Způsob použití:	Objemové hašení (vyplní se prostor nehořlavými plyny, které vytěsní, nebo zředí kyslík)

ZÁKAZ:	- nehasit D

- pozor na sypké a prašné materiály (saze, uhelný, textilní, dřevní, moučný prach)

- hasit kyseliny a louhy

- elektroniku (ničí se integrované obvody)

Ochrana:	- IDP

- rukavice, přilba se štítem, držet proudnici za plastovou, nebo dřevěnou rukojeť (-78,9C)

- při nadýchání neutralizovat plyn CO2  spray (auxoylosol) se vstříkne do úst, vyhledat lékaře

Využití:	a)	Stabilní hasící zařízení (archivy, banky)

b)	Přenosné a pojízdné hasící zařízení

Hasební koncentrace:	CO2 – 30%

H2O(g) – 35% 	koncentrace, kterými musíme vyplnit prostor, aby došlo k hašení

N2 – 35%

VÝHODY

- lze hasit potraviny

- elektricky nevodivý

- relativné levný

- dobře odbouratelný v přírodě

- není jedovatý (ale je nedýchatelný)

NEVÝHODY:

- je nedýchatelný

- nízká teplota na proudnici až -78,9C

- smrtelná dávka 20%

- hasební látka CO2 je smrtelná (30%)

- při 3% CO2 dochází k poškození zdraví

- při 10% CO2 vzniká edém plic (otok)

## PRÁŠKY

Rozdělení:	a) Universální (A, B, C, D - ale jen hliník a hořčík)

b) Speciální – jednoúčelové

Hasební efekt:

a) inhibice – přerušení řetězové chemické reakce hoření

b) izolace – prášek (ABC) se zpeče a vytvoří sklovinu, která brání výstupu par a přístupu kyslíku

Použití:	Univerzální A, B, C, D – ale jen Al, Mg, nikoliv na alkalické kovy jako sodík, draslík, lithium

Univerzální A, B, C (obchodní název Totalit G)

Speciální B, C

Speciální D – „M“ prášky (metal prášky) na hořlavé kovy, Totalit M, vytvoří se tavenina, která izoluje

ZÁKAZ:	- nevhodné prášky na jednotlivé kovy

- na motory a rotující mechanismy

- požáry prašných materiálů---)rozvíření výbuch

VÝHODY:

- prudce hasí plamenné hoření

- elektricky nevodivý

- nejedovatý

- zabraňuje prostupu sálavého tepla („stěnový efekt“)

- dlouhá životnost skladování

- v kombinaci s pěnou velká účinnost při hašení kapalin

NEVÝHODY:

- nemají chladící efekt

- nevhodné na točící se mechanismy

- vysoká cena

## HALONOVÁ HASIVA

- chlor, fluor, brom, jód, freony

Hasební efekt:	inhibice (přerušení řetězové chemické reakce hoření)

Použití:	B, C (v letectví a kosmonautice)

ZÁKAZ:	- hasit D

- žhnoucí látky

- tam kde by nešla místnost (prostor) odvětrat

VÝHODY:

- prudce hasí plamenné hoření

- malá elektrická vodivost

- hašení elektrického zařízení pod napětím

- hasí jemnou elektroniku a mechaniku

- nenahraditelné v jaderné energetice

- mrazuvzdorné

- NEVÝHODY:

- vysoká cena

- jedovaté

- nemají chladící efekt

- leptají plasty

- s vodou vytváří roztoky kyselin

- nepříznivý vliv na životní prostředí (freony)

V nových typech jsou freony nahrazeny fluorem (neničí ŽP) – Halotron 1, Halotron 2

## OSTATNÍ HASIVA

LEHKÁ VODA (AFFF):

Hasební efekt: izolace, snadno se roztéká, vytvoří se vodní film

Použití:	A (zde plní funkci smáčedla, procento přimísení 0,3% – 0,6% )

B – nepolární

ATC:	„lehká voda“ na bázi alkoholu

Hasební efekt: izolace

Použití:	B –polární

PYROCOOL:	světle žlutá až zelená viskózní kapalina, má silné chladící účinky – menší spotřeba vody

Použití:	A, B, C

Typy:	Pyrocool A – na pevné, organické látky

Pyrocool B – na hořlavé kapaliny

ZÁKAZ:	- na D

- elektrická zařízení pod napětím

VÝHODY:

- není toxický

- v přírodě dobře odbouratelný

- rozpustný ve vodě

- dlouhá skladovatelnost (až 2 roky)

- nižší spotřeba vody

NEVÝHODY:

- zamrzá při –1C

- relativně drahý

- procento přimísení 0,4% nutno použít speciální samostatný přiměšovač

Obr.1: Deflektor

Speciální proudnice pro vytvoření vodní stěny, slouží jako ochrana před sálavým teplem – využití např. při evakuaci, viz obr.1