Tlakové lahve

SN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla.

Platí pro plnění,skladování,údržbu kovových tlakových nádob s plnicím přetlakem vyšším jak 0,7 bar.

Význam pojmů:

Tlaková láhev - max. hmotnost 150 kg

Baterie lahví - spojení 3 a více TL do společného sběrného potrubí.

Plnírna - objekt sloužící pro plnění nádob plyny.

Skládá se :

- plnicí místnost

- manipulační sklad

- plnicí zařízení

- kompresorová stanice

- místnost údržby tlakových nádob

Sklady

- otevřené - přízemní zastřešené sklady,nemají pevné stěny, chráněny proti povětrnosti a nepovolaným osobám

- uzavřené - samostatné přízemní zastřešené objekty, bez podstřešních a sklepních místností a prostorů

Vytápění skladu může být - ústřední topení teplovodní

- ÚT nízkotlaké parní

- Teplovzdušné

- el. vytápěné

/povrchová teplota otopných těles nesmí překročit 150°C/

Tlaková stanice - souhrn zařízení, sloužící pro odběr plynů z nádob. Tl.stanice končí uzávěrem pro odběr plynů.

Skládá se z :

- baterií lahví

- propojovacích potrubí

- ventilů

- regulátorů tlaků

- pojistných ventilů

- manometrů

- čisticí a sušicí technologie

- zdroje tlaku

Používání tlakových nádob :

Tlakové nádoby se smějí používat jen pro plyny,na které byly

- konstruovány

- vyzkoušeny

- jejichž název je vyražen na tlakové nádobě

/!změna druhu plnicího plynu do tl. nádoby je možná pouze po souhlasu dozorčího orgánu - IBP !/

Plnírny :

Jsou přízemní budovy s lehkou střechou, bez podstřešních místností a prostorů.

Musí splňovat tyto podmínky :

- umístit tak,aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a majetku

- vchody musí být označeny dle ČSN ISO 3864 (01 8010)

- podlaha rovná,nehořlavá,nekluzká,trvanlivá,udržovaná

- budovy plníren chráněny před statickým napětím a atmosférickými účinky výboje /bleskem/

- plnicí zařízení a potrubí musí být jištěno pojist.zařízením

- tl. nádoby do objemu 10 l je možno plnit v plnírně,kde se nachází kompresor /případ u hasičů/

- plnicí zařízení musí mít odvzdušňovací ventil pro vypouštění

- plnicí zařízení se musí odzkoušet /hydraulická tl. zkouška/

- po dokončení montáže

- po revizi

- po opravě / výměna potrubí.../

- periodické kontroly 1 x ročně

/o provedené hydraulické tl. zkoušky se sepíše Protokol/

Plnění tlakových nádob :

- musí být veden Deník plnění

- datum plnění

- jméno plniče

- výrobní číslo plněné tl. Láhve

- konečný přetlak plynu v TL

- před plněním se musí kontrolovat správnost značení TL

- povrchová teplota TL při plnění nesmí přestoupit 40°C

- plněné TL musí být zajištěny proti převrhnutí

- napojení TL na plnicí zařízení musí být těsné

- uzavírání ventilů TL provádět pouze rukou /bez klíčů.../

- tl. láhve plnit pouze na povolený plnicí přetlak

Obsluha a bezpečnost při manipulaci s tlakovými láhvemi

Pracovníci,kteří vyprazdňují jednotlivé TL nebo jinak s nimi Manipulují /skladování,doprava/,musí být před pověřením touto činností a pravidelně jednou za 3 roky prokazatelně poučeni v rozsahu pokynů k obsluze /viz místní provozní řád/ a poplachového plánu /ČSN 07 8304,čl.354/

Každá tlaková nádoba se musí podrobovat periodickým tlakovým zkouškám.

Tlakové láhve používané u jednotek HZS pro VDP a KDP musí mít vždy po 5 letech provedenou tlakovou hydraulickou zkoušku.

Zákaz plnění tlakových nádob :

- s prošlou lhůtou periodické tlakové zkoušky

- nemají-li předepsané značení dle ČSN 07 8508

- tlakové láhve poškozené, netěsné

- s poškozeným povrchem/trhliny,silná koroze,změna tvaru../

- neúplné barevné značení nebo nápisy nebo bez nich

- šikmo nebo špatně nasazený uzavírací ventil tlakové láhve

- domácí výroby, úředně neschválené orgány v ČR

- zahraniční výroby,jejichž schválení nebylo v ČR povoleno

- nádoby,u nichž byl zjištěn jiný druh plynu /např. čichem/

- znečištěné /mastné,zablácené../

- nádoby, které byly vyřazeny zkušebním orgánem

- nádoby, které nemají předepsanou výstroj /patky../

- nádoby,v nichž je cizí předmět

Tlakové nádoby musí být :

- chráněny před nárazy a účinky slunečního záření

- uloženy od topných těles min. 1 m

- uloženy od zdrojů a otevřeného ohně min. 3 m

- chráněny proti převržení

- majitel tl. nádoby provádí údržbu a pravidelnou kontrolu výstroje

- zásahy do tl. nádob /výměna ventilu,oprava těsnosti.. pouze revizní technik tl. nádob/

- nátěry u tl. nádob provádět pouze na prázdných tlakových nádobách /vypuštěné/

Pojistné ventily :

Slouží jako zabezpečovací zařízení pro případ překročení plnicích tlaků. PV jsou asi o 10% vyšší hodnoty , než jsou provozní tlaky.

Zkoušení pojistných ventilů /u vyhrazených tlakových zařízení/ :

U tlakových nádob používáme pojistné ventily:

- pružinové

- závažové /v PO nepoužívané/

Aby průchodnost ventilu při překročení maximálního provozního přetlaku byla zajištěna,je stanoveno jeho přezkoušení /nadlehčením/ ve lhůtách dle provozního přetlaku u nádob. Zkoušení pojistných ventilů ve smyslu Vyhl.ČÚBP č.18/79 Sb.

Vyhrazená tlaková zařízení

| Do 1,6 MPa | 1 x týdně |
| --- | --- |
| Od 1,6 Mpa | 1 x měsíčně |
| Nad 4 Mpa | Uvádí provozní předpis TN avšak min. 1 x 4 měsíce |

Sklady tlakových nádob :

- sklady tl. nádob nejvýše do množství 75 ks /prázdné,plné/ /přepočítáno na TL po 50 l/, mohou být přistaveny ke zdi provozovny

- vytápět pouze ÚT /teplovodní,parní teplý vzduch,el.vytápění s max. povrchovou teplotou při které nedojde k roztržení TL

- přímé vytápění pevnými, kapalnými palivy je ZAKÁZÁNO

- vstupní dveře označeny :

- druhem plnicího plynu

- max. množství skladovaných TL

- zákazem vstupu nepovolaných osob

- zákazem používání otevřeného plamene /u plynů podporující hoření/

- musí mít přirozené nebo umělé větrání

- tl. nádoby se skladují ve svislé poloze ,chráněny proti převržení

- tl. nádoby skladované ve vodorovné poloze zabezpečené proti posuvu /zaklínovat/, max. skladovaná výška 1,5 m, s ventily na jedné přístupné straně v okruhu 5 m je zakázáno skladovat hořlavé látky a manipulovat s otevřeným ohněm bez povolení

- skladování prázdných a plných tlakových nádob musí být

- oddělené

- TL označeny /prázdné, plné/

Místní provozní řád - ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady

provozu.

Je to soubor technických a organizačních opatření,bezpečnostních zásad k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu.

Obsahuje :

- charakteristiku používaného plynu

- charakteristiku tlakových nádob

- pokyny pro obsluhu plnicího zařízení

- postup plnění

- vypouštění

- pokyny pro případ požáru

- pokyny pro případ úniku plynu, poruchy

- pokyny pro případ poruchy zařízení a TL

- lhůty pro provádění kontrol a revizí

- pokyny pro provádění údržby zařízení a TL

SN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla.

Nápisy a značení tl. nádob se provádí vyražením na zesílených částech tl.nádob, a to na :

- hrdelním kroužku

- přechodu /hr.kroužek-válec tl.láhve/

- spodním zaoblení tl. Láhve

- štítku

Značení musí obsahovat :

- výrobní číslo a datum výroby

- výrobce tl. nádoby /název nebo značka/

- nezkrácený název plnicího plynu

- hmotnost tl. nádoby /pro RT/

- zkušební hydraulický přetlak /pro RT/

- plnicí přetlak /18°C/

- vnitřní objem tl. láhve /pro RT/

- datum tlakové zkoušky a značku zkušebny

1 - 70 IBP

71- 85 Báňská správa

86- 95 Min. dopravy

Tl. nádoby, které mají nižší hmotnost a jinak vykazují provozuschopný stav,je možno použít pro provoz s nižším plnicím tlakem, který odsouhlasí a povolí zkušebna.

Tl. nádoby se musí přeznačit :

- nová hmotnost

- skutečný vnitřní objem

- zkušební přetlak

- plnicí provozní tlak

/původní údaje se proškrtnou tak, aby byly i dále čitelné/

SN 07 8510 Barevné označování kovových tlakových nádob k dopravě plynů pro zdravotnické účely

/stanoví základní nátěr a doplňující bar.značení/

- Kovové tl. nádoby musí být opatřeny základním nátěrem sloužícím jako ochrana proti korozi.

- Doplňující bar. značení slouží ke spolehlivému rozlišení druhu plněného plynu nebo ke zdůraznění zvláštní výrobní úpravy tl. láhve:

- barevné pruhy a výseče

- barevné nápisy /názvy plynů nebo chemická značka/

- obrazový symbol bílého kříže

Dle ČSN 07 8510,změna 1,čl. 17

| Kyslík | Základní nátěr | Doplňkové značení |
| --- | --- | --- |
|  | Khaki 5450 | Bílí pruh 1000 |
|  | Modř návěstní 4550 | Bílí pruh 1000 |
| Vzduch | Khaki 5450 | Výseče červená – bílá 1999 1000 |
|  | Žluť chromová 6200 | Bílí pruh 1000 |
| Pro základní nátěr lahví je stanovena barva khaki 5450 nebo se volí barva základního nátěru podle čl. 17 viz. Tab. |  |  |

Platí od 8/95

Barevné značení :

- barevné pruhy pro jednotlivé plyny

- barevné výseče pro směsi plynů

Barevné značení nesmí narušit čitelnost vyražených značek podle ČSN 07 8508 /datum zkoušky nádoby,značka kontrolního orgánu apod./ Tlakové láhve na plyny pro zdravotnické účely plněné přetlakem 20 MPa musí mít označení plnicího tlaku v 5 mm rámečku barvy bílé nebo černé.

KOMPOZITNÍ TLAKOVÉ LÁHVE

Hledáním způsobu odlehčit hmotnost tlakových nádob do dýchacích přístrojů vedlo k vývoji nových způsobů technologie výroby. Výsledkem byla tzv. kompozitní tlaková láhev /skládaná láhev/. Kompozitní materiály vznikají zapuštěním silných vláken do plastů,které jsou velmi pevné, lehké a lehce tvarovatelné.

Na jejich výrobu se používají vlákna:

- skleněná

- kevlarová /pevný plast,aromatický polyamid/

- uhlíková

Na výrobu tl. lahví je vlákno složeno asi ze 4 - 6 vláken. Technologická výroba spočívá ve schopnosti vláken – paroabinového vlákna vyrobeného za tepla, které má schopnost se smršťovat, a tak působí předpjatě.Vlákna jsou na liner navinována radiálně nebo podélně a příčně.

Kompozitní tl. láhev je složena z :

- Liner - duše /která zabezpečuje těsnost/

- obalu z vláken,který zabezpečuje pevnost TL

- uzavíracího ventilu TL

Výhody :

- nízká hmotnost TL /nižší asi o 60 %/

- vysoká pevnost TL /destrukce až okolo 100 MPa/

- při otevření obalu tlak pouze postupně unikne

- odrezivost materiálu O

Nevýhody :

- omezené zkušenosti /výroba asi 17 let/

- interlaminární vlastnost vláken, tj. při uvolnění vlákna /oděr/ schopnost jej odmotávat

- Al duše má rozlišnou schopnost rozpínání materiálu než vlákna obalu /efekty praskání/

- plastová duše je molekulárně narušována molekulami vysokého tlaku plyny v TL

Ventily tlakových lahví:

Provedení :

- ventil v ose TL

- ventil o 90° C /bočně/

Schválené kompozitní tlakové láhve :

V lednu l995 ITI Praha schválil používání kompozitních tlakových lahví s uhlíkovým vláknem pro DP :

Dräger 6,8 l výrobce EFIC USA

Fenzy 6,0 l výrobce LUXFER USA

6,8 l výrobce EFIC USA

Meva 6,8 l výrobce EFIC USA

Racal 2,0 l výrobce EFIC USA

4,7 l výrobce EFIC USA

6,8 l výrobce EFIC USA

9,0 l výrobce EFIC USA

Vydané osvědčení platí 5 let, stanovená životnost TL 15 let /úprava platnosti může být prodloužena/.

Prohlídku kompozitních TL provádí schválená zkušebna 1 x 3 roky. Revize kompozitních TL se provádí 1 x 5 let /viz pozn. Ing. Kroupa K + V / Štítek na TL musí být čitelný. Poškození vnějšího nátěru,drobné oděrky max. cca 0,2 mm /nesmí být poškozeno kevlarové vlákno, které je pod ochrannou vrstvou skelných vláken/.

OBECNÉ ZÁSADY PRO VYŘAZENÍ KOMPOZITNÍCH TLAKOVÝCH LAHVÍ

- chemicky nebo tepelně poškozena /lepivý povrch/

- oděry,vrypy,řezy,rány,abraze do hloubky opletu

SN EN 1089 – 1 (07 8500). Láhve na přepravu plynů – Označování lahví (kromě lahví na LPG) – Část 1: Značení ražením.

- stanovuje značení ražením pro láhve o objemu do 150 l a větším, zahrnující :

- ocelové a hliníkové láhve

- kompozitní lahve

- značení je prováděno

- tvrdým kovovým ražením

- rytím

- odléváním /odlitkem/

- zalitím tištěného štítku pryskyřicí /kompozit/

- povinná značení ražením jsou stanovena tab. v ČSN EN 1089 – 1 zahrnující

- výrobní značení

- provozní značení

/další značení požadované majitelem láhve může být použito, ale nesmí způsobovat nejasnosti v jeho výkladu a úpravě povinných značení/

- značení ražením se provádí ražením na zesílené části láhve

- značení musí být trvalé a čitelné

- pro kompozitní láhve může být některá značení ražením uvedena na štítku a zalita pryskyřicí

- znaky v označení ražením by měly být u lahví s vnějším průměrem nad 140 mm

- nejméně 5 mm velké do průměru 140 mm

- mohou být menší, ne však méně než 2,5 mm

- povinná značení ražením musí být seskupena na jedné straně /přední/ zaoblené části láhve

- doplňková značení ražením mohou být ražena na jiné straně /zadní/

- značení ražením vyžadovaná ke kontrole plněním musí být seskupena

- spodní část zadní strany je určena pro periodické kontroly

- je-li použit identifikační štítek /nebo štítek pro kompozit. láhve/, mohou být všechna značení ražením na jedné straně štítku za předpokladu, že rozmístění nezapříčiňuje záměnu ve výkladu

- pro kompozitní láhve, je-li štítek zalit pryskyřicí, musí se

- značka výrobce

- výrobní seriové číslo umístit na horní zaoblené části láhve

SN EN 1089 – 2. Láhve na přepravu plynů - Označování lahví (kromě

lahví na LPG) – Část 2: Informační nálepky.

- tato norma je více orientována na technické plyny

- jedovatost, hořlavost, žíravost, plyn pod tlakem nehořlavý, nejedovatý

- informační nálepky musí být provedeny,připevněny a udržovány tak, aby byly

- jasně viditelné

- čitelné /po celou dobu, kdy jsou v provozu se stejným druhem plynu/

Informační nálepky mají dvě části:

- bezpečnostní značku nebo značky kosočtverečného tvaru, tj. značku hlavního nebezpečí

- základní nálepku

ČSN EN 1089 – 3. Láhve na přepravu plynů - Označování lahví – Část 3: Barevné značení.

- barevné značení týkající se obsahu lahví jsou používána jako doplněk k informačním nálepkám /ČSN EN 1089 - 2 /, které jsou základní metodou značení obsahu láhve

- norma stanovuje barevné značení pro medicinální i technické plyny

- barevné značení je používáno zejména pro označení nebezpečí spojené s obsahem láhve

- barevné značení musí být na horní zaoblené části láhve

- tělo /válec/ láhve může být označen barvou pro jiné účely, musí být však vyloučen nesprávný výklad nebezpečí

- odstíny barev jsou stanoveny dle RAL rejstříku

- zvláštní plyny /oxidační-kyslík/ mají láhev označenou barvou bílou /pruh na zaoblené části láhve - RAL 9010/

- barvami složek /směsí/ musí být označeny láhve na medicinální a inhalační směsi obsahující kyslík

vzduch - barva bílá a černá / O2 + N2 /

- vzduchové láhve /medicinální použití/ se značí na horní zaoblené části láhve

- barevnými výsečemi /bílá-9010 + černá 9005/

- barevnými pásy o stejném rozměru /bílá + černá/

- dle ČSN EN 1089 - 3 není stanoven odstín základního nátěru láhve /pouze odkaz na bod 5 této statě/

TLAKOVÉ LAHVE

Celokompozitní láhev 2 litry 30Mpa Typ L19C

Provozní tlak 30 Mpa, zkušební tlak 45 Mpa, hmotnost 1,2 kg, kapacita vzduchu 540 litrů, vnitřní závit M 18x1,5 ISO, 15 let životnost.

Celokompozitní láhev 6,8 litrů30 Mpa Typ L65E

Provozní tlak 30 Mpa, zkušební tlak 45 Mpa, hmotnost 4,1 kg, kapacita vzduchu 1836 litrů, vnitřní závit M 18x1,5 ISO, 20 let životnost.

Celokompozitní láhev 6,8 litrů30Mpa

Celokompozitní láhev 6,9 litrů30 Mpa Typ L65F

Provozní tlak 30 Mpa, zkušební tlak 45 Mpa, hmotnost 3,5 kg, kapacita vzduchu 1836 litrů, vnitřní závit M 18x1,5 ISO, 15 let životnost.

Celokompozitní láhev 9,0 litrů30 Mpa Typ L87A

Provozní tlak 30 Mpa, zkušební tlak 45 Mpa, hmotnost 4,8 kg, kapacita vzduchu 2430 litrů, vnitřní závit M 18x1,5 ISO, 15 let životnosti.

UHLÍKOVÉ KOMPOZITNÍ TLAKOVÉ LÁHVE EFIC

| Objem | Pracovní tlak | Množství vzduchu | Hmotnost prázdná | Průměr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (l) | (Mpa) | (l) | (kg) | (mm) |
| 4,7 | 30,0 | 1410 | 3,5 | 135 |
| 6 | 30,0 | 1800 | 4,0 | 155 |
| 6,8 | 30,0 | 2040 | 4,5 | 155 |
| 9 | 30,0 | 2700 | 5,7 | 178 |
| 9 | 20,7 | 1863 | 4,5 | 173 |

PLUTO Zásobník ocelový 
kyslíkový 2 litry20 Mpa